## Потребители
Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м
Лесная 1 | Лесная 1 | 80 | 0.024641 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.6427 | 80 | 65 | 20 | 7.539 | 1 | 8.353 | 1.6427 | 0.5 | 1.643 | 0.0246 | 8.85 | 34.43 | 25.573 | 34.43 | 25.57 | 0.002 | 0.00011 | 8.18 | 120 | -5.16 | 5
Школьная 2Е | Школьная 2Е | 80 | 0.021357 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.4238 | 80 | 65 | 20 | 8.062 | 1 | 4.798 | 1.4238 | 0.5 | 1.424 | 0.0214 | 5.3 | 32.65 | 27.348 | 32.65 | 27.35 | 0.002 | 0.0001 | 9.14 | 192.7 | -5.16 | 5
Школьная 2Д | Школьная 2Д | 80 | 0.029773 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.9849 | 80 | 65 | 20 | 9.136 | 1 | 5.656 | 1.9849 | 0.5 | 1.985 | 0.0298 | 6.16 | 33.08 | 26.919 | 33.08 | 26.92 | 0.002 | 0.00013 | 6.17 | 140.8 | -5.16 | 5
Школьная 7 | Школьная 7 | 80 | 0.009263 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.6175 | 80 | 65 | 20 | 4.98 | 1 | 6.202 | 0.6175 | 0.5 | 0.618 | 0.0093 | 6.7 | 33.35 | 26.645 | 33.35 | 26.64 | 0.001 | 4e-05 | 53.35 | 644.3 | -5.16 | 5
Лесная 10 | Лесная 10 | 80 | 0.010429 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.6953 | 80 | 65 | 20 | 5.158 | 1 | 6.831 | 0.6953 | 0.5 | 0.695 | 0.0104 | 7.33 | 33.66 | 26.331 | 33.66 | 26.33 | 0.001 | 5e-05 | 28.53 | 475.5 | -5.16 | 5
Рабочая 6 | Рабочая 6 | 80 | 0.007719 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.5146 | 80 | 65 | 20 | 4.621 | 1 | 5.808 | 0.5146 | 0.5 | 0.515 | 0.0077 | 6.31 | 33.15 | 26.842 | 33.15 | 26.84 | 0.001 | 3e-05 | 17.89 | 414 | -5.16 | 5
Рабочая 4В | Рабочая 4В | 80 | 0.019519 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.3013 | 80 | 65 | 20 | 7.977 | 1 | 4.181 | 1.3013 | 0.5 | 1.301 | 0.0195 | 4.68 | 32.33 | 27.654 | 32.33 | 27.65 | 0.001 | 9e-05 | 22.16 | 517.3 | -5.16 | 5
Рабочая 5 | Рабочая 5 | 80 | 0.11689 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 7.793 | 80 | 65 | 20 | 33.851 | 1 | 0.463 | 7.793 | 0.5 | 7.793 | 0.1169 | 0.96 | 30.47 | 29.511 | 30.47 | 29.51 | 0.009 | 0.00053 | 18.62 | 491.6 | -5.16 | 5
Рабочая 3Б | Рабочая 3Б | 80 | 0.017688 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.1792 | 80 | 65 | 20 | 8.348 | 1 | 2.863 | 1.1792 | 0.5 | 1.179 | 0.0177 | 3.36 | 31.67 | 28.311 | 31.67 | 28.31 | 0.001 | 8e-05 | 33.83 | 675.6 | -5.16 | 5
Рабочая 3А | Рабочая 3А | 80 | 0.019519 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.3013 | 80 | 65 | 20 | 8.772 | 1 | 2.86 | 1.3013 | 0.5 | 1.301 | 0.0195 | 3.36 | 31.67 | 28.313 | 31.67 | 28.31 | 0.001 | 9e-05 | 32.74 | 663.4 | -5.16 | 5
Рабочая 3 | Рабочая 3 | 80 | 0.019507 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.3005 | 80 | 65 | 20 | 8.327 | 1 | 3.518 | 1.3005 | 0.5 | 1.3 | 0.0195 | 4.02 | 32 | 27.984 | 32 | 27.98 | 0.001 | 9e-05 | 42.61 | 705.8 | -5.16 | 5
Рабочая 3А | Рабочая 3А | 80 | 0.02468 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.6453 | 80 | 65 | 20 | 9.434 | 1 | 3.417 | 1.6453 | 0.5 | 1.645 | 0.0247 | 3.92 | 31.95 | 28.035 | 31.95 | 28.03 | 0.002 | 0.00011 | 42.05 | 699.6 | -5.16 | 5
Школьная 1А | Школьная 1А | 80 | 0.010777 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.7185 | 80 | 65 | 20 | 5.144 | 1 | 7.374 | 0.7185 | 0.5 | 0.718 | 0.0108 | 7.87 | 33.93 | 26.06 | 33.93 | 26.06 | 0.001 | 5e-05 | 14.78 | 318.9 | -5.16 | 5
Школьная 1Б | Школьная 1Б | 80 | 0.019117 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.2745 | 80 | 65 | 20 | 6.897 | 1 | 7.177 | 1.2745 | 0.5 | 1.274 | 0.0191 | 7.68 | 33.84 | 26.159 | 33.84 | 26.16 | 0.001 | 9e-05 | 12.28 | 283.5 | -5.16 | 5
Школьная 1В | Школьная 1В | 80 | 0.010005 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.667 | 80 | 65 | 20 | 4.857 | 1 | 7.995 | 0.667 | 0.5 | 0.667 | 0.01 | 8.5 | 34.25 | 25.75 | 34.25 | 25.75 | 0.001 | 5e-05 | 12.16 | 234.5 | -5.16 | 5
Школьная 2В | Школьная 2В | 80 | 0.007659 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.5106 | 80 | 65 | 20 | 4.243 | 1 | 8.043 | 0.5106 | 0.5 | 0.511 | 0.0077 | 8.54 | 34.27 | 25.727 | 34.27 | 25.73 | 0.001 | 3e-05 | 9.69 | 214.2 | -5.16 | 5
Школьная 2Г | Школьная 2Г | 80 | 0.014743 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.9829 | 80 | 65 | 20 | 5.914 | 1 | 7.896 | 0.9829 | 0.5 | 0.983 | 0.0147 | 8.4 | 34.2 | 25.8 | 34.2 | 25.8 | 0.001 | 7e-05 | 7.3 | 163.2 | -5.16 | 5
Лесная 12 | Лесная 12 | 80 | 0.023839 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.5893 | 80 | 65 | 20 | 8.596 | 1 | 4.626 | 1.5893 | 0.5 | 1.589 | 0.0238 | 5.13 | 32.56 | 27.432 | 32.56 | 27.43 | 0.002 | 0.00011 | 30.51 | 533.8 | -5.16 | 5
Школьная 6 | Школьная 6 | 80 | 0.013925 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.9283 | 80 | 65 | 20 | 6.068 | 1 | 6.358 | 0.9283 | 0.5 | 0.928 | 0.0139 | 6.86 | 33.42 | 26.567 | 33.42 | 26.57 | 0.001 | 6e-05 | 24.6 | 476.7 | -5.16 | 5
Школьная 4 | Школьная 4 | 80 | 0.019177 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.2785 | 80 | 65 | 20 | 7.124 | 1 | 6.344 | 1.2785 | 0.5 | 1.278 | 0.0192 | 6.84 | 33.42 | 26.574 | 33.42 | 26.57 | 0.001 | 9e-05 | 19.44 | 429.2 | -5.16 | 5
Рабочая 8 | Рабочая 8 | 80 | 0.035851 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 2.3901 | 80 | 65 | 20 | 10.123 | 1 | 5.439 | 2.3901 | 0.5 | 2.39 | 0.0359 | 5.94 | 32.97 | 27.026 | 32.97 | 27.03 | 0.003 | 0.00016 | 16.96 | 420.1 | -5.16 | 5
Школьная 2 | Школьная 2 | 80 | 0.017861 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.1907 | 80 | 65 | 20 | 6.766 | 1 | 6.764 | 1.1907 | 0.5 | 1.191 | 0.0179 | 7.26 | 33.63 | 26.365 | 33.63 | 26.36 | 0.001 | 8e-05 | 16.31 | 379.4 | -5.16 | 5
Школьная 2А | Школьная 2А | 80 | 0.002941 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.1961 | 80 | 65 | 20 | 3.425 | 2 | 7.539 | 0.1961 | 0.5 | 0.196 | 0.0029 | 8.04 | 34.02 | 25.978 | 34.02 | 25.98 | 0 | 1e-05 | 16.81 | 305.8 | -5.16 | 5
Школьная 12 | Школьная 12 | 80 | 0.010111 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.6741 | 80 | 65 | 20 | 5.209 | 1 | 6.172 | 0.6741 | 0.5 | 0.674 | 0.0101 | 6.67 | 33.33 | 26.66 | 33.33 | 26.66 | 0.001 | 5e-05 | 53.03 | 644.3 | -5.16 | 5

## Узлы
Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Статический напор на выходе, м
ТК1 | 9.969 | 34.985 | 25.015 | 80 | 65 | 34.985 | 25.015 | 0.66 | 12.2 | -5.16 | 5 | 5
ТК2 | 9.859 | 34.929 | 25.07 | 80 | 65 | 34.929 | 25.07 | 3.38 | 59.9 | -5.16 | 5 | 5
| 7.182 | 33.589 | 26.407 | 80 | 65 | 33.589 | 26.407 | 5.42 | 120.4 | -5.16 | 5 | 5
ТК7 | 7.866 | 33.93 | 26.064 | 80 | 65 | 33.93 | 26.064 | 13.41 | 322.7 | -5.16 | 5 | 5
ТК13 | 7.406 | 33.7 | 26.294 | 80 | 65 | 33.7 | 26.294 | 27.26 | 463.5 | -5.16 | 5 | 5
| 7.722 | 33.858 | 26.136 | 80 | 65 | 33.858 | 26.136 | 14.74 | 351.1 | -5.16 | 5 | 5
ТК8 | 6.353 | 33.172 | 26.819 | 80 | 65 | 33.172 | 26.819 | 16.05 | 401.1 | -5.16 | 5 | 5
ТК6 | 8.045 | 34.02 | 25.975 | 80 | 65 | 34.02 | 25.975 | 12.17 | 293.4 | -5.16 | 5 | 5
ТК5 | 8.31 | 34.153 | 25.843 | 80 | 65 | 34.153 | 25.843 | 10.54 | 253.3 | -5.16 | 5 | 5
ТК4 | 8.686 | 34.341 | 25.655 | 80 | 65 | 34.341 | 25.655 | 8.54 | 201.7 | -5.16 | 5 | 5
ТК3 | 9.129 | 34.563 | 25.434 | 80 | 65 | 34.563 | 25.434 | 6.46 | 145.8 | -5.16 | 5 | 5
ТК9 | 4.962 | 32.475 | 27.513 | 80 | 65 | 32.475 | 27.513 | 18.36 | 474.2 | -5.16 | 5 | 5
ТК10 | 4.607 | 32.297 | 27.69 | 80 | 65 | 32.297 | 27.69 | 29.51 | 606.2 | -5.16 | 5 | 5
ТК11 | 4.547 | 32.267 | 27.72 | 80 | 65 | 32.267 | 27.72 | 41.24 | 681.5 | -5.16 | 5 | 5
| 6.965 | 33.479 | 26.513 | 80 | 65 | 33.479 | 26.513 | 32.85 | 516.1 | -5.16 | 5 | 5
| 7.023 | 33.508 | 26.485 | 80 | 65 | 33.508 | 26.485 | 23.43 | 461.9 | -5.16 | 5 | 5
| 7.171 | 33.582 | 26.411 | 80 | 65 | 33.582 | 26.411 | 18.55 | 413.6 | -5.16 | 5 | 5
| 7.55 | 33.772 | 26.222 | 80 | 65 | 33.772 | 26.222 | 15.34 | 363.7 | -5.16 | 5 | 5
| 6.864 | 33.428 | 26.564 | 80 | 65 | 33.428 | 26.564 | 49.49 | 611.8 | -5.16 | 5 | 5

## Участки
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
п. Кривляк ул. Школьная 2К | ТК1 | 8.5638 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 33.8299 | -33.7315 | 0.015 | 0.015 | 0.85 | 0.845 | 0.307 | -0.306 | 0.001 | 0.001
ТК1 | Лесная 1 | 75.9124 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 1.6432 | -1.6404 | 0.559 | 0.557 | 3.458 | 3.446 | 0.238 | -0.238 | 0.001 | 0.001
ТК1 | ТК2 | 33.6355 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 32.1858 | -32.0921 | 0.055 | 0.055 | 0.77 | 0.765 | 0.292 | -0.291 | 0.004 | 0.004
ТК2 |  | 42.6219 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 3.4092 | -3.4043 | 1.341 | 1.337 | 14.767 | 14.724 | 0.495 | -0.494 | 0 | 0
| Школьная 2Е | 50.9111 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.424 | -1.422 | 0.944 | 0.941 | 8.702 | 8.677 | 0.323 | -0.322 | 0 | 0
| Школьная 2Д | 14.3106 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.9849 | -1.9826 | 0.514 | 0.512 | 16.853 | 16.813 | 0.45 | -0.449 | 0 | 0
ТК2 | ТК3 | 60.4468 | 0.15 | 0.15 | 1.7 | 1.7 | 28.7729 | -28.6915 | 0.366 | 0.364 | 2.843 | 2.827 | 0.464 | -0.463 | 0.004 | 0.004
ТК7 |  | 20.0222 | 0.15 | 0.15 | 1.7 | 1.7 | 22.1256 | -22.0782 | 0.072 | 0.072 | 1.685 | 1.678 | 0.357 | -0.356 | 0.001 | 0.001
ТК7 | ТК13 | 99.2023 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 2.2861 | -2.2804 | 0.23 | 0.229 | 1.09 | 1.084 | 0.169 | -0.169 | 0.001 | 0.001
ТК13 | Лесная 10 | 8.43 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.6953 | -0.6944 | 0.038 | 0.038 | 2.099 | 2.093 | 0.158 | -0.157 | 0 | 0
|  | 8.9089 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 4.6919 | -4.6811 | 0.086 | 0.086 | 4.541 | 4.521 | 0.347 | -0.347 | 0 | 0
| ТК8 | 35.2272 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 17.4325 | -17.3983 | 0.686 | 0.683 | 9.143 | 9.108 | 0.632 | -0.631 | 0.001 | 0.001
ТК8 | Рабочая 6 | 9.0498 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.5146 | -0.514 | 0.022 | 0.022 | 1.159 | 1.156 | 0.117 | -0.117 | 0 | 0
ТК6 | ТК7 | 20.6278 | 0.15 | 0.15 | 1.7 | 1.7 | 24.413 | -24.3573 | 0.09 | 0.09 | 2.049 | 2.04 | 0.394 | -0.393 | 0.001 | 0.001
ТК5 | ТК6 | 28.2409 | 0.15 | 0.15 | 1.7 | 1.7 | 25.3294 | -25.269 | 0.133 | 0.132 | 2.205 | 2.195 | 0.408 | -0.407 | 0.002 | 0.002
ТК4 | ТК5 | 36.347 | 0.15 | 0.15 | 1.7 | 1.7 | 26.6061 | -26.5397 | 0.188 | 0.187 | 2.432 | 2.42 | 0.429 | -0.428 | 0.002 | 0.002
ТК3 | ТК4 | 39.3753 | 0.15 | 0.15 | 1.7 | 1.7 | 27.7863 | -27.7134 | 0.222 | 0.221 | 2.652 | 2.638 | 0.448 | -0.447 | 0.002 | 0.002
ТК8 | ТК9 | 51.4675 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 14.5267 | -14.498 | 0.697 | 0.694 | 6.357 | 6.332 | 0.527 | -0.526 | 0.001 | 0.001
ТК9 | Рабочая 4В | 30.3537 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 1.3015 | -1.2996 | 0.141 | 0.14 | 2.177 | 2.171 | 0.189 | -0.189 | 0 | 0
ТК9 | Рабочая 5 | 12.233 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 7.7931 | -7.7841 | 2.002 | 1.997 | 76.839 | 76.663 | 1.131 | -1.129 | 0 | 0
ТК9 | ТК10 | 92.9485 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 5.4308 | -5.4157 | 0.178 | 0.177 | 0.899 | 0.894 | 0.197 | -0.196 | 0.003 | 0.003
ТК10 | Рабочая 3Б | 48.8828 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.1794 | -1.1777 | 0.623 | 0.621 | 5.983 | 5.965 | 0.267 | -0.267 | 0 | 0
ТК10 | Рабочая 3А | 40.3049 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.3014 | -1.2996 | 0.625 | 0.623 | 7.276 | 7.256 | 0.295 | -0.295 | 0 | 0
ТК10 | ТК11 | 53.0873 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 2.9474 | -2.9409 | 0.03 | 0.03 | 0.269 | 0.267 | 0.107 | -0.107 | 0.001 | 0.001
ТК11 | Рабочая 3 | 17.0924 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.3005 | -1.2989 | 0.265 | 0.264 | 7.266 | 7.248 | 0.295 | -0.294 | 0 | 0
ТК11 | Рабочая 3А | 12.7471 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.6454 | -1.6434 | 0.315 | 0.314 | 11.6 | 11.572 | 0.373 | -0.373 | 0 | 0
ТК6 | Школьная 1А | 17.9657 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.7185 | -0.7176 | 0.086 | 0.085 | 2.24 | 2.234 | 0.163 | -0.163 | 0 | 0
ТК5 | Школьная 1Б | 21.311 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.2746 | -1.2729 | 0.317 | 0.316 | 6.98 | 6.962 | 0.289 | -0.289 | 0 | 0
ТК4 | Школьная 1В | 23.1561 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.6671 | -0.6661 | 0.095 | 0.095 | 1.934 | 1.928 | 0.151 | -0.151 | 0 | 0
ТК4 | Школьная 2В | 8.8103 | 0.032 | 0.032 | 1.7 | 1.7 | 0.5106 | -0.51 | 0.072 | 0.071 | 3.816 | 3.807 | 0.181 | -0.181 | 0 | 0
ТК3 | Школьная 2Г | 12.3105 | 0.032 | 0.032 | 1.7 | 1.7 | 0.9829 | -0.9817 | 0.367 | 0.366 | 14.005 | 13.972 | 0.348 | -0.348 | 0 | 0
ТК13 | Лесная 12 | 49.4955 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.5895 | -1.5873 | 1.142 | 1.138 | 10.829 | 10.798 | 0.36 | -0.36 | 0 | 0
|  | 67.3979 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 1.2927 | -1.2891 | 0.051 | 0.051 | 0.354 | 0.352 | 0.096 | -0.095 | 0.001 | 0.001
|  | 38.178 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 1.2932 | -1.2885 | 0.029 | 0.029 | 0.354 | 0.352 | 0.096 | -0.095 | 0.001 | 0.001
|  | 33.9595 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 2.222 | -2.2153 | 0.075 | 0.074 | 1.03 | 1.024 | 0.164 | -0.164 | 0 | 0
| Школьная 6 | 10.4301 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.9284 | -0.9272 | 0.083 | 0.082 | 3.72 | 3.711 | 0.21 | -0.21 | 0 | 0
| Школьная 4 | 10.9513 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.2785 | -1.277 | 0.164 | 0.163 | 7.023 | 7.006 | 0.29 | -0.29 | 0 | 0
ТК8 | Рабочая 8 | 13.3528 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 2.3902 | -2.3873 | 0.207 | 0.207 | 7.281 | 7.264 | 0.347 | -0.346 | 0 | 0
|  | 35.1497 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 3.501 | -3.4918 | 0.19 | 0.189 | 2.538 | 2.524 | 0.259 | -0.259 | 0 | 0
| Школьная 2 | 11.0428 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.1908 | -1.1893 | 0.143 | 0.143 | 6.098 | 6.083 | 0.27 | -0.27 | 0 | 0
ТК6 | Школьная 2А | 8.7328 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.1961 | -0.1958 | 0.003 | 0.003 | 0.176 | 0.175 | 0.044 | -0.044 | 0 | 0
| Школьная 7 | 22.9026 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.6176 | -0.6167 | 0.081 | 0.081 | 1.661 | 1.656 | 0.14 | -0.14 | 0 | 0
| Школьная 12 | 22.9026 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.6742 | -0.6732 | 0.096 | 0.096 | 1.974 | 1.969 | 0.153 | -0.153 | 0 | 0